Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема теплоснабжения сельского поселения Ларьяк (Актуализация на 2018 год) Пояснительная записка Том I. Утверждаемая часть Исполнитель: ООО «КОРПУС» Новосибирск, 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема теплоснабжения сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района ХМАО – Югры на период до 2029 года (Актуализация на 2018 год) Муниципальный контракт от «16» октября 2017 г. № МК/330/17 Исполнитель: ООО «Корпус» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Ведущий специалист; А.С. Васильева. Ведущий специалист; В.В. Ерёменко. г. Новосибирск, 2017 г.

Оглавление

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	5

1.1	 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	5

1.2 Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя…………5

1.3	 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	6

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

2.1Радиус эффективного теплоснабжения……………………………………………...7

2.2	 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	9

2.3 	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	9

2.4	 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	9

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	10

3.1	 Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	10

3.2	 Перспективные балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	10

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	11

4.1	 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения	11

4.2	 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	11

4.3	 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	11

4.4	 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу источников тепловой энергии…………………………………………………………………………………………11

4.5	 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	11

4.6	 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы	12

4.7 	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии	12

4.8	 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии	12

4.9 	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии	12

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	13

5.1	 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности	13

5.2 	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения	13

5.3	 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии	14

5.4 	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	14

5.5	 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	14

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	15

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………………………...16

7.1	 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	16

7.2	 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов	16

7.3	 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	17

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	18

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	21

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	22

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

- Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Перспективные потребители, подключаемые до конца расчетного периода представлены в таблице 1.1. Однако, из-за отсутствия данных по утвержденному году подключения перспективных потребителей к централизованному теплоснабжению, изменение нагрузки на существующие котельные, связанное с подключением перспективных потребителей, будет рассматриваться к концу расчетного периода, а изменение нагрузки, связанное с мероприятиями по повышению тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплению зданий, строений, сооружений.

Таблица 1.1.

Перспективное строительство.

| Котельная | Объект, адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Ларьякская котельная | 10 одноэтажных одноквартирных домов по улице Набережная | 0,47 |
|  | 2 двухэтажных двенадцатиквартирных домов по улице Гагарина |  |
|  | 1 одноэтажный двухквартирный дом по улице Больничная |  |
|  | 1 одноэтажный двухквартирный дом по улице Осипенко |  |
|  | Дом культуры по улице Титова |  |
|  | Водоочистные сооружения по улице Титова |  |
|  | Морг по улице Гагарина |  |

- Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления рассчитаны по проектным данным застройщиков и по техническим условиям на подключение, выданным теплоснабжающей организацией.

Таблица 1.2.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии в зоне действия каждого из существующих источников.

| № п/п | Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Ларьяк | 4,3 | 2,9 | 0,47 |
| 2 | Котельная №1 с. Корлики | 1,995 | 0,49 | 0 |
| 3 | Котельная №2 с. Корлики | 0,86 | 0,19 | 0 |

- Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Данные по потреблению тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования, и приросты потребления тепловой энергии производственными объектами, в зоне действия источника теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- Радиус эффективного теплоснабжения

В соответствии с гидравлическими расчетами, радиус эффективного действия существующих источников тепловой энергии обозначен границами, представленными на рисунках ниже:

Рисунок 2.1. Зона действия котельной с. Ларьяк.

Рисунок 2.2. Зоны действия источников тепловой энергии с. Корлики.

- Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На перспективу до 2029 года зоны действия систем теплоснабжения сельского поселения Ларьяк существенно не изменятся.

- Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Информация о зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствует.

- Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки при подключении потребителей к существующим источникам представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Балансы тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих источников

| № п/п | Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Потери на собственные нужды, Гкал/ч | Резерв / Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Ларьяк | 4,3 | 2,9 | 0,47 | 2124,33 | 310,117 | 1,4 |
| 2 | Котельная №1 с. Корлики | 1,995 | 0,49 | 0 | 48,14 | 1766,26 | 1,505 |
| 3 | Котельная №2 с. Корлики | 0,86 | 0,19 | 0 | 686,88 | 18,72 | 0,67 |

Из таблицы видно, что дефицита тепловой мощности на котельных не наблюдается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

- Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Согласно ФЗ-261 "Об энергосбережении и энергоэффективности" потери тепловой энергии при ее передаче должны сократиться на 15%.

Перспективный расход теплоносителя при реализации предложенных мероприятий (реконструкция оборудования котельных и замена ветхих сетей) представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Расход воды на ВПУ

| Населенный пункт | Расход воды, м3 в год |
| --- | --- |
| с. Ларьяк | 1349,95 |

- Перспективные балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных. Также увеличение потерь сетевой воды могут быть связаны с незаконным сливом теплоносителя из батарей потребителей.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

Аварийная подпитка так же может обеспечиваться из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения для открытых систем (п.6.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

В сельском поселении Ларьяк не планируется строительство источников тепловой энергии.

- Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии представлены ниже:

- Замена котла в котельной в  с.п. Ларьяк (2 шт.).

- Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения запланированны следующие мероприятия:

- Замена оборудования (модернизация) оборудования котельных: замена насосного оборудования, замена горелок, замена котлов, замена внутрикотельных инженерных сетей в с. Ларьяк;

- Модернизация котельных с. Корлики (перевод на мазутное топливо или тепловой насос).

- Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу источников тепловой энергии

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных на территории сельского поселения Ларьяк нет.

- Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной схемой не предусматриваются.

- Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения Ларьяк нет.

- Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии

На территории населённых пунктов сельского поселения Ларьяк функционируют три источника теплоснабжения: 2 котельные в с. Корлики и один источник в с. Ларьяк.

- Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В системе теплоснабжения населённых пунктов сельского поселения Ларьяк функционируют три источника теплоснабжения. На данный момент температурный график работы котельных МУП «СЖКХ» составляет 95/70.

- Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

Изменение установленной мощности источников тепловой энергии котельных в с. п. Ларьяк не предполагается, ввиду того, что существующей мощности достаточно для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией, а также для покрытия резервного и аварийного запаса мощности котельных.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности

Строительства и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения

Предполагается прокладка сетей до перспективных потребителей с. Ларьяк.

В таблице представлена перспективная прокладка сетей до новых потребителей.

Таблица 5.1.

Перспективная прокладка сетей.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ларьяк |  |  |  |  |
| Уз 56 | Очистные сооружения | 238 | 0,05 | 0,05 |
| Тк-6 | Дом культуры | 113 | 0,05 | 0,05 |
| Уз-8 | Уз55 | 119 | 0,05 | 0,05 |
| Уз-55 | ул. Больничная | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Уз55 | ул. Осипенко | 112 | 0,05 | 0,05 |
| Уз52 | Уз53 | 116 | 0,05 | 0,05 |
| Уз53 | ул. Гагарина | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Уз53 | Уз54 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Уз54 | ул. Гагарина | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Уз54 | морг, ул. Гагарина | 44 | 0,05 | 0,05 |
| Тк-7 | Уз57 | 27 | 0,15 | 0,15 |
| Уз57 | ул. Октябрьская 29 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Уз57 | Уз58 | 74 | 0,05 | 0,05 |
| Уз58 | ул. Набережная | 19 | 0,05 | 0,05 |
| Уз58 | Уз59 | 26 | 0,1 | 0,1 |
| Уз59 | ул. Набережная | 16 | 0,05 | 0,05 |
| Уз59 | Уз60 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Уз60 | ул. Набережная | 19 | 0,05 | 0,05 |
| Уз60 | Уз61 | 22 | 0,1 | 0,1 |
| Уз61 | ул. Набережная | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Уз61 | Уз62 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Уз62 | ул. Набережная | 18 | 0,05 | 0,05 |
| Уз62 | Уз63 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Уз63 | ул. Набережная | 19 | 0,05 | 0,05 |
| Уз63 | ул. Набережная | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Уз63 | Уз64 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Уз64 | ул. Набережная | 17 | 0,05 | 0,05 |
| Уз64 | ул. Набережная | 11 | 0,05 | 0,05 |
| Уз64 | ул. Набережная | 51 | 0,05 | 0,05 |

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения будет запланировано:

- Ремонт сетей теплоснабжения на участке  от ул. Мирюгина до ул. Чкалова, с. Ларьяк;

- Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Куликова, с. Ларьяк;

- Ремонт сетей теплоснабжения в с. Корлики;

- Замена сетей тепловодоснабжения в с.п. Ларьяк от ТК по  ул. Октябрьская до ул. Северная;

- Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции  c. Ларьяк;

- Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции с. Корлики.

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива котельная с. Ларьяк использует нефть, резервного-дизель; на двух котельных в с. Корлики используются дрова.

Перспективное потребление топлива рассчитано с учетом ввода новых потребителей согласно развитию и представлено в таблицах 6.1.

Таблица 6.1.

Перспективное потребление топлива.

| № п/п | Населенный пункт | Котельная | Вид топлива | Расход натурального топлива т.н.т | Удельный расход условного топлива кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ларьяк | Котельная | нефть | 1742,5 | 174,22 |
| 2 | с.Корлики | Котельная №1 | дрова | 907,6 | 183,15 |
|  |  | Котельная №2 | дрова | 871,4 | 190,51 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Для МУП «ЦРК» в таблице 7.1. представлен объем инвестиций, требуемых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии.

Таблица 7.1.

Инвестиции в перспективное строительство и реконструкцию источников теплоснабжения.

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена котла в котельной в с.п. Ларьяк (2 шт.) | 3709,72 |
| 2 | Замена оборудования (модернизация) оборудования котельных: замена насосного оборудования, замена горелок, замена котлов, замена внутрикотельных инженерных сетей в с. Ларьяк | 4 250,47 |
| 3 | Модернизация котельных с. Корлики (перевод на мазутное топливо или тепловой насос) | 2 428,84 |
| ИТОГО |  | 10389,03 |

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

В таблице 7.2 предоставлен объём инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.

Таблица 7.2.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка сетей до перспективных потребителей с. Ларьяк | 28 548 |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ул. Мирюгина до ул. Чкалова, с. Ларьяк | 1 033,32 |
| 3 | Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Куликова, с. Ларьяк | 2 243,76 |
| 4 | Ремонт сетей теплоснабжения в с. Корлики | 3 100,00 |
| 5 | Замена сетей тепловодоснабжения в с.п. Ларьяк от ТК по ул. Октябрьская до ул. Северная | 1 999,24 |
| 6 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции c. Ларьяк | 8 136,60 |
| 7 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции с. Корлики | 7 043,63 |
| ИТОГО |  | 52 105 |

- Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения данной схемой не предусматриваются.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-   размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время на территории Нижневартовского района теплоснабжение осуществляется одной теплоснабжающей организацией, которая отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации:

МУП «СЖКХ» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключают и исполняют договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключают и исполняют договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения МУП «СЖКХ» будет заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией МУП «СЖКХ.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Нижневартовского района.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На перспективу до 2029 года перераспределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии сельского поселения Ларьяк не предполагается.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети выявлены не были.

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема теплоснабжения сельского поселения Ларьяк (Актуализация на 2018 год) Пояснительная записка Том II. Обосновывающие материалы Исполнитель: ООО «КОРПУС» Новосибирск, 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема теплоснабжения сельского поселения Ларьяк (Актуализация на 2018 год) Муниципальный контракт от «16» октября 2017 г. № МК/330/17 Исполнитель: ООО «Корпус» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Ведущий специалист; А.С. Васильева. Ведущий специалист; В.В. Ерёменко. г. Новосибирск, 2017 г.

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	9

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	11

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	15

1.1Функциональная структура теплоснабжения………………………………………………..15

1.1.1	Зоны действия производственных котельных	16

1.1.2	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	16

1.2 Источник тепловой энергии………………………………………………………………….19

1.2.1	Структура основного оборудования	19

1.2.2	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования	21

1.2.3	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	21

1.2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	21

1.2.5	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования	21

1.2.6	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)…………………………………………………………………………………………………...22

1.2.7	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	23

1.2.8	Среднегодовая загрузка оборудования	25

1.2.9	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	25

1.2.10	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	25

1.2.11	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии	25

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты……………………………………25

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей	25

1.3.2	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	26

1.3.3	Параметры тепловых сетей	28

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	29

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	29

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	30

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	30

1.3.8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	32

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	36

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	36

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	36

1.3.12	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	36

1.3.13	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	40

1.3.14	Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	49

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	50

1.3.16	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	50

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии	51

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	51

1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций……………………………………………………………………………………………………51

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	51

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	51

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии………………………………………………52

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.	52

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии……………………………………….53

1.5.1	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	53

1.5.2	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	54

1.5.3	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	54

1.5.4	Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	55

1.5.5	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	55

1.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	56

1.6.1	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	56

1.6.2	Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	56

1.6.3	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	57

1.6.4	Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	57

1.6.5	Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	57

1.7Балансы теплоносителя………………………………………………………………………..58

1.7.1	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть………………………………………………………………………………………………………..58

1.7.2	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	58

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом……………………………………………………………………………………………….....58

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	58

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	58

1.8.3	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	59

1.8.4	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	59

1.9 Надежность теплоснабжения…………………………………………………………………59

1.9.1	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии……………………………………………………………………………………………………61

1.9.2	Анализ аварийных отключений потребителей	63

1.9.3	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений………………………………………………………………………………………………64

1.9.4	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	64

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации………………………………………………………………………………………………64

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения…………………………………………………..70

1.11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.	70

1.11.2	Структура цен (тарифов), устанавливаемых на момент разработки схем теплоснабжения.	70

1.11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности.	70

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	71

1.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения	71

1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	71

1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к  снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	72

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	72

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	72

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	72

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	73

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения…………………...73

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов………………….73

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	73

2.4	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	74

2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	74

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе ……………………………………………………………………………………………………………..74

2.7	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	75

2.8	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	75

2.9	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	75

2.10	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	75

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	76

3.1	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	76

3.2	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	76

3.3	Гидравлический расчет теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	76

3.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	77

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК	78

4.1	Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям………………………………………………………………………………………………………78

4.2	Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийном режиме	78

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	79

5.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а так же поквартирного отопления.	79

5.2	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.	79

5.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.	79

5.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок.	79

5.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.	79

5.6	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	79

5.7	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.	80

5.8	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при пересдаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.	80

5.9	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.	80

5.10	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зона на территории поселения.	80

5.11	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	80

5.12	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	80

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	82

6.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).	82

6.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.	82

6.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	83

6.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных	83

6.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	83

6.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	83

6.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	83

6.8Строительство и реконструкция насосных станций………………………………………...83

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	84

7.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	84

7.1.1	Перспективные годовые расходы основного топлива, необходимые для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии	84

7.1.2	Перспективные максимально-часовые расходы основного топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для нормативного функционирования источников тепловой энергии	84

7.2	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видом топлива	84

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	86

8.1	Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	86

8.2	Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	88

8.3	Перспективные показатели, определяемые проведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	88

8.4	Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	89

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	91

9.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	91

9.2	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности…………………………………………………………………………………..…………..91

9.3Расчеты эффективности инвестиций…………………………………………………………92

9.4	Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	94

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	95

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Источники централизованного теплоснабжения сельского поселения Ларьяк	19

Таблица 2 - Характеристика котельной	20

Таблица 3 - Характеристика Корликовской котельной № 1	20

Таблица 4 - Характеристика Корликовской котельной № 2	20

Таблица 5 - Характеристика источников теплоснабжения	21

Таблица 6 - Объём потребления тепловой энергии	21

Таблица 7 - Характеристика теплофикационного оборудования	21

Таблица 8 - Утверждённая таблица зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха	23

Таблица 9 - Среднегодовая загрузка оборудования	25

Таблица 10 - Протяжённости сетей теплоснабжения	26

Таблица 11 - Расчетный температурный график работы котельных.	30

Таблица 12 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта +5 оС на глубине заложения теплопроводов, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.	41

Таблица 13 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5 оС, спроектированными в период	42

Таблица 14 -  Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных, спроектированными в период с 1990 по 1998 гг.	43

Таблица 15 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.	44

Таблица 16 - Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке, спроектированными с 1998 по 2003гг.	45

Таблица 17 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.	46

Таблица 18 - Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных каналах и продолжительности работы в год более 5000 ч, с 2004г.	47

Таблица 19 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами при прокладке на открытом воздухе и продолжительности работы в год более 5000 ч, спроектированными в период с 2004г.	48

Таблица 20 - Тепловые потери	50

Таблица 21 - Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	53

Таблица 22 - Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии с.Корлики	54

Таблица 23 - Значения потребления тепловой энергии	55

Таблица 24 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление.	55

Таблица 25 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.	55

Таблица 26 - Балансы тепловой мощности	56

Таблица 27 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности	57

Таблица 28 - Расход воды	58

Таблица 29 - Потребление топлива	58

Таблица 30 - Качество нефти	59

Таблица 31 - Вид топлива, способ его доставки и основные поставщики	59

Таблица 32 - Критерии надежности систем теплоснабжения.	63

Таблица 33 - Основные технико-экономические показатели работы МУП «СЖКХ»	65

Таблица 34 - Тариф на тепловую энергию для потребителей МУП " Сельское жилищно-коммунальное хозяйство"	70

Таблица 35 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	73

Таблица 36 - Перспективное строительство	73

Таблица 37 - Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки	76

Таблица 38 - Перспективный расход теплоносителя	78

Таблица 39 - Перспективная прокладка сетей	82

Таблица 40 - Перспективное потребление топлива	84

Таблица 41 – Перспективные критерии надежности системы теплоснабжения	87

Таблица 42 - Время восстановления трубопроводов	88

Таблица 43 - Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения при полном отключении теплоснабжения	88

Таблица 44 - Расчет перспективного недоотпуска тепла в на 2028 год	89

Таблица 45 - Расчет средневзвешенной величины отклонений температуры теплоносителя	89

Таблица 46 - Инвестиции в перспективное строительство и реконструкцию источников теплоснабжения	91

Таблица 47 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей	91

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1 - Схема расположения населенных пунктов входящих в состав сельского поселения Ларьяк	13

Рисунок  2 - Функциональная схема централизованного теплоснабжения	15

Рисунок 3 – Зоны теплоснабжения с.Ларьяк	17

Рисунок 4 – Зоны теплоснабжения с.Корлики	18

Рисунок  5 - Внешний вид Ларьякской котельной	19

Рисунок  6 - Принципиальная схема водогрейной котельной	22

Рисунок  7 - Температурный график, зависимость температуры теплоносителя отпускаемого с источника от температуры окружающего воздуха	24

Рисунок 8 - Схема сетей теплоснабжения села Ларьяк	27

Рисунок 9 - Схема сетей теплоснабжения села Корлики	28

Рисунок  10 - Температурный график котельных МУП «СЖКХ»	31

Рисунок  11 - Фактический пьезометрический график от котельной Ларьяк до наиболее удаленного потребителя ул.Мирюгина д.1	33

Рисунок  12 - Фактический пьезометрический график от котельной Ларьяк до наиболее удаленного потребителя ул. Северная д.5	34

Рисунок  13 - Фактический пьезометрический график от котельной №2 с.Корлики до наиболее удаленного потребителя жилой дом	35

Рисунок 14 - Зона действия котельной в селе Ларьяк	52

Рисунок 15 - Зона действия котельных №1 и №2 в селе Корлики	53

Рисунок 16 - Перспектива развития с.Ларьяк	77

Рисунок 17 – Сводная таблица по котельным МУП «СЖКХ»	85

## Характеристика сельского поселения

Территория сельского поселения Ларьяк входит в состав Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Общая площадь земель муниципального образования 207 638 га.

В состав сельского поселения Ларьяк входят:

- село Ларьяк;

- село Корлики;

- деревня Чехломей;

- деревня Сосновый Бор;

- деревня Большой Ларьяк.

Административный центр сельского поселения село Ларьяк расположено в 251 км восточнее г. Нижневартовска в правобережье р. Вах и устье р. Сабун на полуострове, образовавшемся между протоками и старицами р. Вах и устьем р. Сабун.

Село Ларьяк расположено в правобережье р. Вах и устье р. Сабун на острове, образовавшемся между протоками и старицами р. Вах и устьем р. Сабун, основано в 1816 году.

Село Корлики – национальное поселение, самое отдаленное село Нижневартовского района, расположено в 125 км северо-восточнее с. Ларьяк на берегу р. Корлик, левобережном притоке р. Вах.

Деревня Большой Ларьяк – национальная деревня, расположена в правобережье р. Вах на берегу пр. Большой Посал, в 30 км восточнее с. Ларьяк.

Деревня Сосновый бор находится в 67 км северо-восточнее с. Ларьяк на берегу одной из проток реки Сабун. Расстояние по реке 180 км.

Рисунок 1 - Схема расположения населенных пунктов входящих в состав сельского поселения Ларьяк

Климат на территории сельского поселения Ларьяк резкоконтинентальный с коротким, умеренно-теплым летом и продолжительной суровой зимой с сильными ветрами и метелями и устойчивым снежным покровом. Характерны большие температурные амплитуды, низкие среднегодовые температуры, значительные осадки переувлажняющие территорию.

Среднегодовая температура воздуха – минус 3,3 С. Продолжительность периода со среднесуточными отрицательными или нулевыми температурами – 199 суток.

Абсолютная максимальная температура - плюс 36 С, минимальная - минус 57 С.

Сельское поселение относится к территории с избыточным увлажнением. За год выпадает 487 мм осадков, в основном с апреля по октябрь. Относительная влажность воздуха самого холодного месяца – 79 %, самого жаркого – 60 %.

В сельском поселении преобладают ветры южного и юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра – 4,1 м/сек.

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Функциональная структура теплоснабжения

Производство и передачу тепловой энергии для сельского поселения Ларьяк осу-ществляет муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МУП «СЖКХ»).

МУП «СЖКХ» зарегистрировано Постановлением главы администрации Нижне-вартовского района 22.03.2000 №67. Учредителем предприятия согласно уставу является Комитет по управлению имуществом муниципального образования Нижневартовский район.

В качестве уставных видов деятельности в сфере теплоснабжения определены:

- передача тепловой энергии;

- выработка, передача и распределение тепловой энергии;

- эксплуатация, обслуживание и ремонт систем теплоснабжения.

Имущество Предприятия находится в собственности муниципального образования Нижневартовский район, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения.

МУП «СЖКХ» заключает договоры с потребителями, имеющими теплопотребля-ющие установки, и осуществляет прямые расчеты с ними, без выделенного расчетного центра.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения сельского поселения Ларьяк представлена на рисунке ниже.

МУП «СЖКХ»

договор теплоснабжения

Потребители

Рисунок  2 - Функциональная схема централизованного теплоснабжения

В сельском поселении Ларьяк МУП «СЖКХ» эксплуатирует тепловые сети и источники тепловой энергии на следующих объектах:

- Ларьякская котельная;

- Корликовская котельная №1;

- Корликовская котельная №2.

    - Зоны действия производственных котельных

В сельском поселении Ларьяк отсутствуют производственные котельные.

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории сельского поселения занятые объектами обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это, практически весь частный жилой сектор. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения села необходимо учесть, что практически 100% индивидуального жилья обеспечивается теплом с использованием печного отопления и угля в качестве топлива.

На рисунках ниже представлены схемы теплоснабжения с.Ларьяк и с.Корлики, на которых красным цветом выделена область индивидуального теплоснабжения, а синим – зона действия котельных.

Рисунок 3 – Зоны теплоснабжения с.Ларьяк

Рисунок 4 – Зоны теплоснабжения с.Корлики

  - Источник тепловой энергии

Существующая система теплоснабжения сельского поселения Ларьяк, следующая:

- Котельная с. Ларьяк;

- Котельная с. Корлики №1;

- Котельная с. Корлики №2.

Таблица 1 - Источники централизованного теплоснабжения сельского поселения Ларьяк

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ларьякская котельная | нефть | 7,65 | 2,9 |
| 2 | Корликовская котельная №1 | дрова | 1,995 | 0,49 |
| 3 | Корликовская котельная №2 | дрова | 2,66 | 0,19 |
|  | Итого: |  | 12,305 | 3,58 |

Котельная с.Ларьяк работает на нефти и работает по температурному  графику  95°/70° С. Котельная предназначена для обеспечения жилищного фонда, бюджетных учреждений и прочих потребителей тепловой энергией только на нужды отопления, населением и бюджетными организациями электрические баки нагреватели.

Основное здание котельной выполнено в соответствии с техническим паспортом из металлоконструкций и сендвич-панелей, общей площадью 499,3 м2.

Рисунок  5 - Внешний вид Ларьякской котельной

Котельные с.Корлики №1 и №2 в качестве топлива используют дрова. Работают по температурному  графику  95°/70° С.

    - Структура основного оборудования

Характеристики котельных в сельском поселении Ларьяк, а также характеристики основного оборудования, установленного на этих котельных, представлены в таблицах ниже:

Таблица 2 - Характеристика котельной

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Ларьякская котельная с. Ларьяк |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика котельной |  |  |
| 2.1. | Количество котлов | 5 |
| 2.2. | Температура на выходе | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котлов. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество основных котлов | Водогрейный котел КВСА-2,0 «Октан» (2) Водогрейный котел КСВ-1,86 «ВК-21»(3) |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | Водогрейный котел КВСА-2,0 «Октан» (2)-2009 г. Водогрейный котел КСВ-1,86 «ВК-21»(3)-2009 г. |
| 3.3. | Мощность (Гкал/час) | 7,65 |
| 3.4. | Вид основного топлива | нефть |
| 3.5. | Вид резервного топлива | дизель |
| 3.6. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора с ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» |

Таблица 3 - Характеристика Корликовской котельной № 1

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Корликовская котельная № 1 с. Корлики |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика Корликовской котельной № 1 |  |  |
| 2.1. | Количество котлов | 2 |
| 2.2. | Температура на выходе | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котлов. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество основных котлов | Водогрейный котел ИжКВр-1,16КД (2) |
| 3.3 | Год ввода в эксплуатацию | Водогрейный котел ИжКВр-1,16КД (2)-2003 г. |
| 3.5. | Мощность (Гкл/час) | 1,995 |
| 3.6. | Вид основного топлива | дрова |
| 3.7. | Вид резервного топлива | нет |
| 3.8. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора с Нижневартовским лесничеством |

Таблица 4 - Характеристика Корликовской котельной № 2

| 1. | Название, нас. пункт, адрес, телефон. | Корликовской котельной № 2 с. Корлики |
| --- | --- | --- |
| 2. Характеристика Корликовской котельной № 2 |  |  |
| 2.1. | Количество котлов | 6 |
| 2.2. | Температура на выходе | 95 |
| 2.3. | Режимы работы при аномальных температурах | Согласно утвержденному графику |
| 3. Характеристика котлов. |  |  |
| 3.1. | Тип и количество основных котлов | Водогрейный котел, "КВ СТ-1"(1) Водогрейный котел, "ВВД-1,8"(1) |
| 3.2 | Год ввода в эксплуатацию | Водогрейный котел, "КВ СТ-1"-2008 г. Водогрейный котел, "ВВД-1,8"- 1992 г. |
| 3.3. | Мощность (Гкл/час) | 2,66 |
| 3.4. | Вид основного топлива | дрова |
| 3.5. | Вид резервного топлива | нет |
| 3.6. | Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Согласно договора с Нижневартовским лесничеством |

    - Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Характеристика источников тепловой энергии сельского поселения Ларьяк, представлена в таблице ниже:

Таблица 5 - Характеристика источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Месторасположение котельной | Тип, марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность котельной, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ларьякская котельная | с. Ларьяк | Водогрейный котел, "КВСА-2,0 «Октан»" | 2 | 7,65 |
|  |  |  | Водогрейный котел, "КСВ-1,86 «ВК-21»" | 3 |  |
| 2 | Корликовская котельная №1 | c. Корлики | Водогрейный котел, "ИжКВр-1,16КД" | 2 | 1,995 |
| 3 | Корликовская котельная №2 | c. Корлики | Водогрейный котел, "КВ СТ-1" | 1 | 2,66 |
|  |  |  | Водогрейный котел, "ВВД-1,8" | 1 |  |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Данные по ограничениям тепловой мощности отсутствуют.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

К расходу на собственные нужды котельных относятся расходы тепловой энергии на нужды котельной:

1. Отопление

2. Технологические нужды

3. Бытовые нужды персонала

Таблица 6 - Объём потребления тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии, Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал | Расход т/энергии на с/н, Гкал | Потери т/энергии в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ларьякская котельная | 7,65 | 8120,28 | 5685,83 | 310,117 | 2124,33 |
| 2 | Корликовская котельная №1 | 1,995 | 2661,73 | 847,32 | 1766,26 | 48,14 |
| 3 | Корликовская котельная №2 | 2,66 | 1035,12 | 329,51 | 18,72 | 686,88 |

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Перечень теплофикационного оборудования котельных сельского поселения Ларьяк представлен ниже:

Таблица 7 - Характеристика теплофикационного оборудования

| № п/п | Наименование | Тип, марка котлов | Кол-во котлов | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ларьякская котельная | Водогрейный котел, "КВСА-2,0 «Октан»" | 2 | 2009 |
|  |  | Водогрейный котел, "КСВ-1,86 «ВК-21»" | 3 | 2009 |
| 2 | Корликовская котельная №1 | Водогрейный котел, "ИжКВр-1,16КД" | 2 | 2003 |
| 3 | Корликовская котельная №2 | Водогрейный котел, "КВ СТ-1" | 1 | 2008 |
|  |  | Водогрейный котел, "ВВД-1,8" | 1 | 1992 |

Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты. Данных о дате последнего освидетельствования отсутствуют. Предписаний надзорных органов нет.

    - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 6). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок  6 - Принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии качественный.

Котельные работают по утвержденному температурному графику 95/70°С, при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-45) °С.

Таблица 8 - Утверждённая таблица зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха

| Т наружного воздуха | Т прямой воды | Т обратной воды | Т наружного воздуха | Т прямой воды | Т обратной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 36,3 | 32,4 | -22 | 73,6 | 56,7 |
| +8 | 40,2 | 35,1 | -23 | 74,7 | 57,3 |
| +5 | 42,8 | 36,9 | -24 | 75,8 | 58,0 |
| 0 | 48,9 | 41,0 | -25 | 76,7 | 58,8 |
| -1 | 50,1 | 41,9 | -26 | 77,7 | 59,4 |
| -2 | 51,3 | 42,8 | -27 | 78,7 | 60,0 |
| -3 | 52,2 | 43,7 | -28 | 79,7 | 60,6 |
| -4 | 53,7 | 44,6 | -29 | 80,8 | 61,2 |
| -5 | 54,8 | 44,9 | -30 | 81,9 | 62,0 |
| -6 | 55,9 | 45,6 | -31 | 82,9 | 62,6 |
| -7 | 57,0 | 46,3 | -32 | 83,9 | 63,2 |
| -8 | 58,1 | 47,0 | -33 | 84,9 | 63,8 |
| -9 | 59,2 | 47,7 | -34 | 85,9 | 64,8 |
| -10 | 60,5 | 48,6 | -35 | 87,0 | 65,2 |
| -11 | 61,6 | 49,3 | -36 | 88,0 | 65,8 |
| -12 | 62,8 | 50,0 | -37 | 89,0 | 66,4 |
| -13 | 63,8 | 50,7 | -38 | 90,0 | 67,0 |
| -14 | 64,9 | 51,4 | -39 | 91,0 | 67,6 |
| -15 | 66,0 | 52,1 | -40 | 92,0 | 68,2 |
| -17 | 68,2 | 53,5 | -41 | 93,0 | 68,8 |
| -18 | 69,3 | 54,1 | -42 | 94,0 | 69,4 |
| -19 | 70,4 | 54,8 | -43 | 95,0 | 70,0 |
| -20 | 71,4 | 55,5 | -44 | 95,0 | 70,0 |
| -21 | 72,5 | 56,1 | -45 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок  7 - Температурный график, зависимость температуры теплоносителя отпускаемого с источника от температуры окружающего воздуха

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и фактической выработки тепловой энергии при расчётной температуре окружающего воздуха, наиболее холодной пятидневки.

Результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 9 - Среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Котельная | Производительность котлов, Гкал/час | Загрузка котельной, % | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Ларьяк | 7,65 | 37,9 | 2,9 |
| 2 | Котельная №1 с. Корлики | 1,995 | 24,6 | 0,49 |
| 3 | Котельная №2 с. Корлики | 2,66 | 7,14 | 0,19 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В настоящий момент узлы учёта тепловой энергии с котельных сельского поселения Ларьяк отсутствуют.  Определение объема, отпущенного с источников в тепловые сети тепла, осуществляется расчётным способом. Потери в сетях также вычисляются расчётным способом, т.к. отсутствуют приборы учёта отпуска тепловой энергии от источника в тепловые сети.

В перспективе планируется установить приборы учёта на все котельные Нижневартовского района.

Узлы учета тепловой энергии позволяют осуществлять:

- Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети;

- Измерение давление в трубопроводах;

- Измерение температуры в трубопроводах;

- Регистрацию нештатных ситуаций;

- Автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов

предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях – немедленно.

Данные функции необходимы для контроля оперативной ситуации в сетях, ведут к энергосбережению (за счёт дальнейших мероприятий по уменьшению потерь в сетях, оперативного вмешательства при возникновениях нештатных ситуаций в сетях).

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования и источников тепловой энергии за последние пять лет документально зафиксировано не было. Предыдущая статистика отказов не сохранена. Обслуживающим персоналом ежегодно в межотопительный период проводятся профилактические и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону, что подтверждено ежегодными актами промывки и гидравлических испытаний котлов.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии  не выявлено.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

    - Описание структуры тепловых сетей

Сети теплоснабжения в основном проложены в основном надземным способом. В таблице ниже указаны данные по протяженности сетей, предоставленные теплоснабжающей организацией:

Таблица 10 - Протяжённости сетей теплоснабжения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ларьяк | 7560 |
| 2 | с. Корлики | 190 |
|  | Итого | 7750 |

    - Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

На рисунках ниже представлены схемы тепловых сетей села Ларьяк и села Корлики.

Рисунок 8 - Схема сетей теплоснабжения села Ларьяк

Рисунок 9 - Схема сетей теплоснабжения села Корлики

    - Параметры тепловых сетей

Сети централизованного отопления с. Ларьяк и с. Корлики работают в соответствии с температурным графиком: Тпод. =950С, Тобр. =700С. Основным видом теплоносителя является вода. На участках сети имеющих существенные тепловые расширения в соответствии с проектом установлены «П»-образные компенсаторы как горизонтальные, так и вертикальные, как на подземных, так и на надземных участках сети.

В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата в основном на трубопроводах, проложенных до 2000 года, а на трубах проложенных, либо реконструированных в более позднее время используется пенополиуретан. Тип прокладки тепловых сетей в большей части надземный. В связи со значительным износом большего количества сетей (связанно это с фактическим отсутствием водоподготовительных установок на источниках тепловой энергии, значительным сроком эксплуатации сетей) наименее надёжные участки выделены цветом на графической части материалов. Грунт в местах прокладки тепловых сетей песчаный, по своей структуре пригодный для подземной прокладки сетей.

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Тип установленной арматуры – преимущественно задвижки и клапаны, материал корпуса - сталь. В качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления (СО) в тепловых камерах (ТК) на тепловых узлах потребителей и на узлах участков теплотрасс установлены задвижки и краны шаровые стальные диаметрами: 32, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200мм.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры – железобетонные изделия, которые в строительной сфере нашли свое применение в устройстве подземных коммуникаций, тепловые камеры используют в слабоагрессивных средах, в водопроводных, канализационных и газовых сетях.  Они применяются для размещения контрольной и распределительной трубопроводной арматуры. Камеры тепловые обеспечивают доступ эксплуатационного персонала к распределительным гребенкам, секционным задвижкам, вмещают в себя компенсаторы и дренажные устройства.

Тепловые камеры используются при строительстве теплотрасс, изготавливаются в стационарных заводских условиях из тяжелого бетона марки не ниже В22 , морозостойкости не ниже марки  F150, по водонепроницаемости W4  с применением армирования из высококачественной углеродистой стали. Тепловая камера – железобетонное изделие, представляющее собой конструкцию, состоящую из нескольких основных элементов, которые при маркировке имеют буквенное обозначение:

• ТК — тепловая камера;

• ВБК  — верхний блок камеры;

• СБК — средний блок камеры;

• НБК — нижний блок камеры;

• СПК — средняя плита камеры

В с. Ларьяк применяются тепловые камеры, в основании которых лежат бетонные кольца и фундаментные блоки сборные. Дренаж во всех тепловых камерах отсутствует в связи с отсутствием ливневой канализации. В качестве гидроизоляционного материала применяется битумная мастика.

Габаритные размеры элементов тепловых камер различны и определяются условиями применения, в первую очередь – диаметром основного трубопровода.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Метод регулирование отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – качественный, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график работы котельных – 95/70оС. При данных графиках и существующем состоянии сети запорной арматуры и способах подключения потребителей обеспечивается оптимальный режим внутреннего воздуха помещений потребителей.

Переход на более высокий температурный график в связи с износом участков сети в данный момент не возможен, т.к. приведёт к большим потерями теплоносителя вследствие прорывов труб.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии.

Таблица 11 - Расчетный температурный график работы котельных.

| Расчетная температура наружного воздуха, оС; -43. Температура воды в подающем трубопроводе, оС; 95. Температура воды в обратном трубопроводе, оС; 70. |
| --- |
| Т наружного воздуха | Т прямой воды | Т обратной воды | Т наружного воздуха | Т прямой воды | Т обратной воды |
| +10 | 36,3 | 32,4 | -22 | 73,6 | 56,7 |
| +8 | 40,2 | 35,1 | -23 | 74,7 | 57,3 |
| +5 | 42,8 | 36,9 | -24 | 75,8 | 58,0 |
| 0 | 48,9 | 41,0 | -25 | 76,7 | 58,8 |
| -1 | 50,1 | 41,9 | -26 | 77,7 | 59,4 |
| -2 | 51,3 | 42,8 | -27 | 78,7 | 60,0 |
| -3 | 52,2 | 43,7 | -28 | 79,7 | 60,6 |
| -4 | 53,7 | 44,6 | -29 | 80,8 | 61,2 |
| -5 | 54,8 | 44,9 | -30 | 81,9 | 62,0 |
| -6 | 55,9 | 45,6 | -31 | 82,9 | 62,6 |
| -7 | 57,0 | 46,3 | -32 | 83,9 | 63,2 |
| -8 | 58,1 | 47,0 | -33 | 84,9 | 63,8 |
| -9 | 59,2 | 47,7 | -34 | 85,9 | 64,8 |
| -10 | 60,5 | 48,6 | -35 | 87,0 | 65,2 |
| -11 | 61,6 | 49,3 | -36 | 88,0 | 65,8 |
| -12 | 62,8 | 50,0 | -37 | 89,0 | 66,4 |
| -13 | 63,8 | 50,7 | -38 | 90,0 | 67,0 |
| -14 | 64,9 | 51,4 | -39 | 91,0 | 67,6 |
| -15 | 66,0 | 52,1 | -40 | 92,0 | 68,2 |
| -17 | 68,2 | 53,5 | -41 | 93,0 | 68,8 |
| -18 | 69,3 | 54,1 | -42 | 94,0 | 69,4 |
| -19 | 70,4 | 54,8 | -43 | 95,0 | 70,0 |
| -20 | 71,4 | 55,5 | -44 | 95,0 | 70,0 |
| -21 | 72,5 | 56,1 | -45 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок  10 - Температурный график котельных МУП «СЖКХ»

    - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Потребители тепловой энергии в границах с.Ларьяк и с.Корлики подключены по закрытой схеме теплоснабжения. При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения населенных пунктов Нижневартовского района.

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

На рисунках ниже представлены пьезометрические графики от котельных в сельском поселении Ларьяк до наиболее удаленного потребителя.

Рисунок  11 - Фактический пьезометрический график от котельной Ларьяк до наиболее удаленного потребителя ул.Мирюгина д.1

Рисунок  12 - Фактический пьезометрический график от котельной Ларьяк до наиболее удаленного потребителя ул. Северная д.5

Из пьезометрических графиков видно, что все потребители котельной с. Ларьяк получают необходимое количество тепла.

Рисунок  13 - Фактический пьезометрический график от котельной №2 с.Корлики до наиболее удаленного потребителя жилой дом

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Информация о порывах и ремонтах на тепловых трассах в ресурсоснабжающей организации населённых пунктов Нижневартовского района МУП «СЖКХ» отсутствует.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные по восстановлениям (аварийно-восстановительным работам) отсутствуют.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей населённых пунктов Нижневартовского района. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния,  а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

•	 гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

•	 испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

•	 испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

•	 испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

•	 испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

•	 задачи и основные положения методики проведения испытания;

•	 перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

•	 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

•	 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

•	 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

•	 схемы включения и переключений в тепловой сети;

•	 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

•	 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

•	 оперативные средства связи и транспорта;

•	 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

•	 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

•	 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

•	 организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

•	 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

•	 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

•	 отопительные системы детских и лечебных учреждений;

•	 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

•	 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

•	 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

•	 калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

•	 подготовка технического обслуживания и ремонтов;

•	 вывод оборудования в ремонт;

•	 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

•	 проведение технического обслуживания и ремонта;

•	 приемка оборудования из ремонта;

•	 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

Теплоснабжающая организация  проводит гидравлические испытания тепловых сетей в соответствии с необходимой периодичностью, с параметрами и методами испытаний обоснованными техническими регламентами о чём имеются акты, подписанные ответственными лицами и руководителями теплоснабжающих организаций. Необходимые летние ремонты, не выдержавших испытание теплотрасс, проводятся своевременно до начала отопительного сезона, что подтверждено актами повторных гидравлических испытаний заменённых участков теплотрассы.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет, отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, разрабатываются в соответствии с требованиями Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Нормы тепловых потерь водяными тепловыми сетями приведены в таблицах ниже:

Таблица 12 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной среднегодовой температурой грунта +5 оС на глубине заложения теплопроводов, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

Таблица 13 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5 оС, спроектированными в период

с 1959 по 1990 гг.

Таблица 14 -  Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных, спроектированными в период с 1990 по 1998 гг.

Таблица 15 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

Таблица 16 - Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных каналах и при бесканальной прокладке, спроектированными с 1998 по 2003гг.

Таблица 17 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) одним изолированным теплопроводом на надземной прокладке, спроектированными в период с 1959 по 1990 гг.

Таблица 18 - Нормы тепловых потерь водяными теплопроводами в непроходных каналах и продолжительности работы в год более 5000 ч, с 2004г.

Таблица 19 - Нормы тепловых потерь (плотность теплового потока) водяными теплопроводами при прокладке на открытом воздухе и продолжительности работы в год более 5000 ч, спроектированными в период с 2004г.

    - Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Определение нормативных затрат и потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям МУП «СЖКХ»

При расчете норматива потерь тепловой энергии учитываются потери с затратами теплоносителя, которые включают потери с утечками Qyт, на заполнение Qзаполн и с промывками Q№poмыв, кроме того определяются потери тепловой энергии через изоляцию Qизол согласно инструкции:

Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя определены по формуле:

Qу.н = Gн ут * Ргод*С*[b t1год + (1 - b)*t2год - tхгод ] 10'6, Гкал,

где:

Gн ут - объем годовых нормативных утечек, м3;

Ргод - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

t1год, t2год, - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С,

tхгод - среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети,

t хв - температура холодной воды, t хв = 6 °С.

C - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг°С, с=1 ккал/кг °С;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом,

b=0, 75.

Среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, определяется по формуле:

txгод= (tx.от*№от+tx.л*№л)/ (tот+tл)

где:

tx.от. tx.л - значения температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном и неотопительном периодах, °С.

Нормативные потери тепловой энергии с потерями пара определяются по формуле:

Q№№ = G№№*C* ро* (i№ - ix) * 106, Гкал (ГДж),

где:

G№№ - годовые потери пара, т;

i№ - энтальпия пара при средних значениях давления и температуры пара по магистралям на источнике теплоты и у потребителей, ккал/кг;

ix- энтальпия холодной воды, ккал/кг °С.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после проведения планового ремонта и пуск в эксплуатацию новых сетей определяются по формуле с учетом плотности воды p, используемой для заполнения:

Qзап=1,5*Vmc*c* p*(tзап-tx)*10-6, Гкал,

Где:

1,5 Vmc - затраты сетевой воды на заполнение трубопроводов и оборудования, находящегося на балансе организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, м3;

tзап, tx - соответственно, температуры сетевой воды при заполнении и холодной воды в этот период, 0С.

По исходным данным на заполнение сетей теплоснабжения подается сетевая вода с температурой 60 °С.

Эксплуатационные тепловые потери через изоляционные конструкции на расчетный период равны сумме часовых тепловых потерь всех участков тепловой сети при среднегодовых условиях функционирования. При расчете используются сведения о конструктивных особенностях тепловой сети (тип прокладки, вид тепловой изоляции, диаметр трубопроводов, длина участков) и нормах тепловых потерь.

Часовые тепловые потери по проектным нормам тепловых потерь для среднегодовых условий функционирования тепловой сети определяются по формулам:

- для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе:

Qиз.н.год=∑ (qиз.н*L*β)*10-6;

- для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно:

Qиз.н.год.п=∑i (qиз.н.п*L*β)*10-6, Гкал/час;

Qиз.н.год.о=∑i (qиз.н.о*L*β)*10-6, Гкал/час;

где:

qиз.н, qиз.н.п, qиз.н.о - удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра определяются пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной - раздельно, ккал/м*ч (кДж/м-ч);

L - длина трубопроводов участка тепловой сети надземной прокладки - в

однотрубном исчислении, м;

β - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной

арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 для прокладки в каналах и при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 * при диаметре 150 мм и более);

i - количество участков трубопроводов различного диаметра.

Материалы о состоянии изоляции не предоставлены, поэтому нормативы теплового потока с поверхности изоляции рассчитаны с учетом поправок на фактическое удовлетворительное состояние.

В таблице ниже представлены тепловые потери  котельных сельского поселения Ларьяк.

Таблица 20 - Тепловые потери

| № п/п | Котельная | Выработка, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери тепла, Гкал | % потерь от отпуска в сеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ларьякская котельная | 8120,28 | 7810,083 | 2124,33 | 27,19 |
| 2 | Корликовская котельная №1 | 2661,73 | 895,47 | 48,14 | 5,37 |
| 3 | Корликовская котельная №2 | 1035,12 | 1016,4 | 686,88 | 67,58 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети нет.

    - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям происходят по зависимой схеме.

Этим обусловлен выбор температурного графика теплоснабжения. Гидравлический режим теплоснабжения постоянен, температура прямой и обратной сетевой воды является функцией температуры наружного воздуха.

Предоставленные заказчиком данные подтверждают обоснованность применения в существующих системах теплоснабжения качественного регулирования по температурному графику 95-70 оС.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Расчет между поставщиком тепловой энергии и потребителями осуществляется по  нормативам потребления.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» (МДК 4-02.2001), в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерская МУП «СЖКХ» оборудована телефонной связью, принимает сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории сельского поселения Ларьяк центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях нет предохранительных устройств от превышения давления.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На сегодняшний день на территории сельского поселения Ларьяк бесхозяйные сети отсутствуют.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории сельского поселения Ларьяк осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация – МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство».

В селе Ларьяк теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии, в селе Корлики - от двух. На рисунках ниже указана область действия котельных.

Рисунок 14 - Зона действия котельной в селе Ларьяк

Рисунок 15 - Зона действия котельных №1 и №2 в селе Корлики

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

    - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления на территории с. Ларьяк составляет -37°С, а с. Корлики - 38°С. Значения потребления тепловой энергии котельной при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблицах ниже:

Таблица 21 - Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Потребитель | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Потребитель | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |  |  |  |
| Октябрьская,27(2хкв) | 0,0196 | Куликовой 2 (8микв) | 0,0781 |
| октябрьская 13(2хкв) | 0,0207 | куликовой 5 кв2 | 0,0301 |
| октябрьская 10 | 0,0192 | мирюгина 6а | 0,0128 |
| октябрьская 29 | 0,0204 | Куликовой 1 | 0,0137 |
| Октябрьская.31 | 0,0208 | Кербунова, 11 24кв | 0,1996 |
| Октябрьская,32 | 0,0143 | Титова,15 | 0,0163 |
| Октябрьская,30 | 0,0116 | Титова 17 кв 2 | 0,0132 |
| Кооперативная 1 | 0,0196 | Куликовой,7 кв.3 | 0,0082 |
| Кооперативная,2 | 0,0248 | Куликовой,7 кв.4 | 0,0057 |
| Кооперативная,5а | 0,0104 | кербунова 21 | 0,0203 |
| Кооперативная,6а | 0,0063 | кербунова 16 кв2 | 0,0141 |
| Кооперативная 16 | 0,0097 | кербунова 18 кв1 | 0,0087 |
| Кооперативная 18 | 0,0282 | Кербунова, 4 (6-ти кв.) | 0,0425 |
| Титова 4 | 0,0176 | титова 20 12кв | 0,1418 |
| Титова9а | 0,009 | Октябрьская,37 | 0,0114 |
| Титова 13 кв 1 | 0,0107 | больничный 1 кв1 | 0,009 |
| Титова 13 кв 2 | 0,0092 | Северная 3 2хкв | 0,0324 |
| Титова 17 кв 1 | 0,0093 | Северная 5 кв 1 | 0,0326 |
| Кербунова 8 | 0,009 | мирюгина 4 кв1 | 0,0082 |
| Кербунова 19 | 0,0084 | Мирюгина 2 | 0,0081 |
| Кербунова 14(кв 1) | 0,0084 | Мирюгина 7 (2хкв) | 0,0161 |
| Кербунова 16(кв 1) | 0,0136 | Мирюгина 10 (2хкв) | 0,0207 |
| Кербунова 17а | 0,0181 | Мирюгина 12 (2хкв) | 0,0207 |
| Кербунова 17 (3хкв) | 0,0383 | Мирюгина 14(18тикв) | 0,1896 |
| Кербунова 22 (4хкв) | 0,0153 | Куликова 3 кв2 | 0,0092 |
| Больничный 2 (18тикв) | 0,1852 | Больничный 3 (10тикв) | 0,1647 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МНОСШ здание школы | 0,2758 | аптека 144 | 0,0077 |
| здание интерната | 0,0372 | Почта России | 0,0055 |
| гараж | 0,0144 | РОВД | 0,0023 |
| Спецкорекц.школа здание | 0,3025 | библиотека | 0,0133 |
| дет.сад "Малыш" | 0,1134 | Адм.с/совета здание | 0,0216 |
| дом культуры | 0,0743 | тренаж.зал | 0,0148 |
| музшкола | 0,0244 | Здание аэропорта | 0,0307 |
| лесхоз | 0,0166 | Центроспас | 0,0172 |
| муз.школа | 0,0192 | Мирюгина 4 Баня | 0,0018 |
| МУ Райбол-ца стационар | 0,0851 | амбулатория | 0,0603 |
| хоз.блок больницы | 0,0161 |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |
| ОАО "ХМбанк" | 0,0005 | магазин Трофимова | 0,0093 |
| ПБЮЛ Птухин | 0,0104 | Сберкасса 5939 | 0,0014 |
| МКТРП "Корлики" | 0,0087 | ООО"Северсвязь" | 0,0033 |

Таблица 22 - Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии с.Корлики

| Потребитель | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Потребитель | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |
| Школа, дет. сад | 0,49 |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |
| Интернат | 0,00513 | Жилой дом -17 кв. | 0,00722 |
| Баня-прачечная | 0,0043 | Спортзал | 0,0032 |

    - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Применение поквартирного отопления на территории сельского поселения Ларьяк не распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии, прямо запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

    - Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетные значения потребления тепловой энергии за отопительный период приведен в таблице ниже:

Таблица 23 - Значения потребления тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии (отопление), Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Ларьяк | 5685,83 |
| 2 | Котельная №1 с.Корлики | 847,32 |
| 3 | Котельная №2 с.Корлики | 329,51 |

    - Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Величина потребления тепловой энергии на нужды отопления при расчетных значениях наружного воздуха от источника тепловой энергии представлена в пункте 1.5.1.

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Для разных категорий домов и сооружений существуют индивидуальные нормативы потребления тепловой энергии, в таблице 24 представлены нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление для определенных видов жилищного фонда.

Нормативы потребления коммунальных услуг населением части холодного и горячего водоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения представлены в таблице 25.

Таблица 24 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление.

| Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление на 1 м2 жилой площади в месяц, |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа домов | Дома, построенные до 1999 года | Дома, построенные после 1999 года |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1–5-этажные | 0,0224 | 0,0157 |
| 6–9-этажные | 0,0205 | 0,0146 |
| 10 и более этажей | 0,0193 | 0,0142 |

Таблица 25 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего водоснабжения.

| № п. | Тип благоустройства | Этажность | Нормативы потребления, в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход воды, куб. м /чел. |  |  |
|  |  |  | Суммарный расход | Холодная вода | Горячая вода |
| 1 | Дома, оборудованные ванной и душем | 1 - 5 | 10,65 | 6,54 | 4,11 |
|  |  | 6 - 9 | 10,65 | 6,29 | 4,36 |
|  |  | 10 и более | 10,65 | 6,19 | 4,46 |
| 2 | Дома, оборудованные сидячей ванной | 1 - 5 | 8,37 | 5,14 | 3,23 |
|  |  | 6 - 9 | 8,37 | 4,94 | 3,43 |
| 3 | Дома, оборудованные душем без ванн | 1 - 5 | 7,00 | 4,30 | 2,70 |
|  |  | 6 - 9 | 7,00 | 4,13 | 2,87 |
|  |  | 10 и более | 7,00 | 4,07 | 2,93 |
| 4 | Дома, оборудованные газовыми водонагревателями, с ваннами |  | 5,78 | 5,78 | - |
| 5 | Дома с горячим водоснабжением без ванн и душа, с раковинами | 1 - 5 | 4,56 | 2,80 | 1,76 |
| 6 | Дома, без горячего водоснабжения при нагреве воды на твердом топливе или водонагревателями, с ваннами и душа |  | 4,56 | 4,56 | - |
| 7 | Дома без горячего водоснабжения и ванн (душей) |  | 3,35 | 3,35 | - |
| 8 | Дома без горячего водоснабжения, без ванн, унитазов |  | 2,28 | 2,28 | - |
| 9 | Дома без канализования |  | 1,06 | 1,06 | - |
| 10 | Дома с канализованием и потреблением холодной воды из уличных колонок |  | 0,76 | 0,76 | - |
| 11 | Общежития квартирного типа | 1 - 5 | 10,65 | 6,54 | 4,11 |
|  |  | 6 - 9 | 10,65 | 6,29 | 4,36 |
|  |  | 10 и более | 10,65 | 6,19 | 4,46 |
| 12 | Общежития секционного типа | 1 - 5 | 7,00 | 4,30 | 2,70 |
|  |  | 6 - 9 | 7,00 | 4,13 | 2,87 |
|  |  | 10 и более | 7,00 | 4,07 | 2,93 |
| 13 | Общежития с общими душевыми и прачечными | 1 - 5 | 4,26 | 2,616 | 1,644 |
|  |  | 6 - 9 | 4,26 | 2,515 | 1,745 |
|  |  | 10 и более | 4,26 | 2,478 | 1,782 |
| 14 | Общежития без общих душевых | 1 - 5 | 2,13 | 1,308 | 0,822 |
|  |  | 6 - 9 | 2,13 | 1,258 | 0,872 |
|  |  | 10 и более | 2,13 | 1,239 | 0,891 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии

    - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потери тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии предоставлены в таблице ниже:

Таблица 26 - Балансы тепловой мощности

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Расход т/энергии на с/н, Гкал/час | Потери т/энергии в т/сетях, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Ларьяк | 7,65 | 4,3 | 310,117 | 2124,33 | 2,9 |
| 2 | Котельная №1 с.Корлики | 1,995 | 1,995 | 1766,26 | 48,14 | 0,49 |
| 3 | Котельная №2 с.Корлики | 2,66 | 0,86 | 18,72 | 686,88 | 0,19 |

    - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

Ниже представлены сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на источниках теплоснабжения.

Таблица 27 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности

| № п/п | Котельная | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Ларьяк | 7,65 | 4,3 | 2,9 | 1,4 |
| 2 | Котельная №1 с.Корлики | 1,995 | 1,995 | 0,49 | 1,505 |
| 3 | Котельная №2 с.Корлики | 2,66 | 0,86 | 0,19 | 0,67 |

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения поселения.

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

    - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Источники с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

  - Балансы теплоносителя

    - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Данные о расходах воды на подпитку предоставлены в таблице ниже:

Таблица 28 - Расход воды

| Населенный пункт | Расход воды, м3 в год |
| --- | --- |
| с. Ларьяк | 1349,95 |

Все скважины находятся в оборудованных, отапливаемых павильонах. Эксплуатационные скважины оборудованы насосами и контрольно-измерительной аппаратурой.

    - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлены.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Источник теплоснабжения с.Ларьяк в качестве основного топлива использует нефть, на котельных с.Корлики - дрова.

Данные о потреблении топлива источником тепловой энергии представлены в таблице ниже:

Таблица 29 - Потребление топлива

| № п/п | Наименование показателя | Ед.из-я | Котельная с.Ларьяк | Котельная №1 с. Корлики | Котельная №2 с. Корлики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход натурального топлива | т.н.т./ (м3) | 1140,2 (нефть) | 3412 (дрова) | 3276 (дрова) |
| 2 | Расход условного топлива | т. у. т. | 1630,5 | 907,6 | 871,4 |
| 3 | Удельный расход | Кг у.т. Гкал | 174,22 | 183,15 | 190,51 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельной с.Ларьяк в качестве резервного топлива используется дизель, на котельных с.Корлики - дрова.

При доставке автотранспортом объем общего нормативного запаса твердого топлива должен обеспечить работу котельной на 7 суток, объем нормативного запаса жидкого топлива – работу котельной на 5 суток.

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Показатели качества нефти представлены в таблице ниже:

Таблица 30 - Качество нефти

| Показатели качества |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плотность нефти при 20оС, кг/м3 Плотность нефти при 15оС, кг/м3 | ГОСТ 3900-85 ГОСТ Р 51069-97 | 856 859,6 |
| Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477-65 | 0,08 |
| Концентрация хлористых солей, мг/дм3 (%) | ГОСТ 21534-76 | 10,1 (0,0012) |
| Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370-83 | 0,0048 |
| Массовая доля серы, % | ГОСТ Р 51947-2002 | 1,37 |
| Массовая доля парафина, % | ГОСТ 11851-85 | 2,0 |
| Массовая доля сероводорода, млн -1 | ГОСТ Р 50802-95 | менее 2,0 |
| Массовая доля метил- и этилмеркоптанов в сумме, млн -1 | ГОСТ Р 50802-95 | менее 2,0 |
| Массовая доля органических хлоридов, млн -1 | ASTM 4929-99 | 0,1 |

    - Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Поставка топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха организациями осуществляется бесперебойно и в установленные сроки. Способы доставки и основные поставщики представлены в таблице ниже:

Таблица 31 - Вид топлива, способ его доставки и основные поставщики

| № п/п | Вид топлива | Способ доставки топлива | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефть | Автотранспорт | ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» |
| 2 | Дрова | Автотранспорт | Нижневартовское лесничество |

  - Надежность теплоснабжения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от 10 источников тепловой энергии, список источников представлен в таблице 1.2.2.1, схема всех тепловых сетей радиально-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей отсутствует. Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не предусмотрены. Менее надежным местом в системе теплоснабжения является оборудование исчерпавшее свой ресурс, а так же участки тепловой сети, которые находятся в аварийном состоянии.

    - Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000  и требованиями постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом  производится по следующим   критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода   или   автономного   источника электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания   при   мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кэ = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кэ = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кэ = 0,6.

2. Надежность    водоснабжения    источников    тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на   12   часов   работы отопительной котельной при расчетной нагрузке   Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного   водоснабжения   при   мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кв = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кв = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кв = 0,6.

3. Надежность   топливоснабжения   источников   тепла (Кт) характеризуется     наличием     или     отсутствием    резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кт = 1,0

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кт = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кт = 0,5.

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10%                                      Кб = 1,0

св. 10 до 20%                               Кб = 0,8

св. 20 до 30%                               Кб = 0,6

св. 30%                                     Кб = 0,3.

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

св. 70 до 90%                               Кр = 0,7

св. 50 до 70%                               Кр = 0,5

св. 30 до 50%                               Кр = 0,3

менее 30%                                   Кр = 0,2.

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

до 10%                                    Кс = 1,0

св. 10 до 20%                             Кс = 0,8

св. 20 до 30%                             Кс = 0,6

св. 30%                                   Кс = 0,5.

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс

Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс

Кнад = ------------------------------,

№

где:

№ - число показателей, учтенных в числителе.

8. Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения поселения определяется:

сист. 1                     сист. №

Q  x  К        + .......... + Q  x К

сист.     1     над                     №    над

К      = --------------------------------------------,

над                  Q  + .......... + Q

1                 №

где:

сист. 1       сист. №

К       ,..., К        -   значения   показателей   надежности

над           над

систем теплоснабжения кварталов, микрорайонов поселения;

Q ,..., Q    -   расчетные   тепловые   нагрузки  потребителей

1       №

кварталов, микрорайонов поселения.

9. В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они, с точки зрения надежности, могут быть оценены как:

высоконадежные         при Кнад - более 0,9

надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные                 Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения сельского поселения Ларьяк приведены в таблице ниже:

Таблица 32 - Критерии надежности систем теплоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ларьякская котельная | Корликовская котельная №1 | Корликовская котельная №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | К над | 0,86 | 0,79 | 0,79 |

    - Анализ аварийных отключений потребителей

Данных об аварийных отключениях потребителей предоставлено не было

    - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений нет.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

В связи с неполнотой предоставленных данных нет возможности определить тепловые сети, не соответствующие нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Согласно постановлению Правительства РФ №o1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

Отчет о выполнении производственной программы МУП «СЖКХ» представлен ниже:

Таблица 33 - Основные технико-экономические показатели работы МУП «СЖКХ»

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 №192-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», решением Думы района от 10.10.2013 №384 «Об осуществлении части полномочий», от 03.12.2013 №411 «О бюджете района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», на основании оценки доступности для граждан совокупной платы за коммунальные услуги Администрацией Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП "Сельское жилищно-коммунальное хозяйство", действующие с 1 января 2014 года. В таблице ниже представлены тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «СЖКХ»

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Таблица 34 - Тариф на тепловую энергию для потребителей МУП " Сельское жилищно-коммунальное хозяйство"

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие |
| 1 | Население | Гкал | 1509,45 | 1634,73 | 1634,73 | 1830,90 | 1830,90 |
| 2 | Население с НДС | Гкал | 1781,15 | 1928,98 | 1928,98 | 2160,46 | 2160,46 |
| 3 | Бюджетные организации | Гкал | 2202,92 | 2385,75 | 2385,75 | 2485,95 | 2485,95 |
| 4 | Бюджетные организации с НДС | Гкал | 2599,45 | 2815,19 | 2815,19 | 2933,42 | 2933,42 |
| 5 | Прочие потребители | Гкал | 202,92 | 2385,75 | 2385,75 | 2485,95 | 2485,95 |
| 6 | Прочие потребители с НДС | Гкал | 2599,45 | 2815,19 | 2815,19 | 2933,42 | 2933,42 |

    - Структура цен (тарифов), устанавливаемых на момент разработки схем теплоснабжения.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

    - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взымается.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

Настоящая глава содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Ограничение регулирования отпуска тепла с котельной температурной «срезкой». Проектный температурный график 95-70°С был выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения села и действует до настоящего времени.

Системы отопления потребителей котельных присоединены по зависимой безэлеваторной схеме. Так как системы отопления потребителей проектировались на график 95/70°С, то не выдерживание температурного графика ведет к «недотопу» потребителей и компенсации тепла за счет увеличения расхода сетевой воды.

Таким образом, основными путями решения из сложившейся ситуации следует: выдерживание расчетных температурных графиков сетевой воды на источниках тепловой энергии.

    - Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к  снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Данные по износу сетей теплоснабжения и котлового оборудования предоставлены не были.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем развития системы теплоснабжения не выявлено.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Для всех источников, согласно предоставленным данным, проблем с поставками основного топлива для их работы в течение всего года не существует.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов выявлено не было.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице ниже:

Таблица 35 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

| № п/п | Источник тепловой энергии (отопление), Гкал | Потребление тепловой энергии на отопление, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Ларьяк | 5685,83 |
| 2 | Котельная №1 с.Корлики | 847,32 |
| 3 | Котельная №2 с.Корлики | 329,51 |

  - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов

Согласно данным информации предоставленной администрацией Нижневартовского района в таблице ниже представлена информация прогноза приростов строительных фондов.

Расчет нагрузок выполнен по укрупненным показателям. Перспективные потребители будут подключены к существующей котельной.

Таблица 36 - Перспективное строительство

| Котельная | Объект, адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Ларьякская котельная | 10 одноэтажных одноквартирных домов по улице Набережная | 0,47 |
|  | 2 двухэтажных двенадцатиквартирных домов по улице Гагарина |  |
|  | 1 одноэтажный двухквартирный дом по улице Больничная |  |
|  | 1 одноэтажный двухквартирный дом по улице Осипенко |  |
|  | Дом культуры по улице Титова |  |
|  | Водоочистные сооружения по улице Титова |  |
|  | Морг по улице Гагарина |  |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ №190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом. Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010г. №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов нет.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогнозы приростов тепловой мощности потребителей представлены в пункте 2.2.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Информация о зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствует.

Планируемые нагрузки для каждого элемента территориального деления на расчетный период схемы теплоснабжения (до 2029 года) приведены в таблице 36.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объёмов потребления тепловой энергии, расположенных в производственных зонах, охваченных централизованным теплоснабжением не ожидается.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

  - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

  - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Согласно перспективе развития планируется подключение новых потребителей.

Перспективная тепловая нагрузка для составления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии определена согласно таблице 36.

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице ниже.

Таблица 37 - Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки

| № п/п | Источник | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Существующая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Потери на собственные нужды, Гкал/ч | Резерв / Дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Ларьяк | 4,3 | 2,9 | 0,47 | 2124,33 | 310,117 | 1,4 |
| 2 | Котельная №1 с. Корлики | 1,995 | 0,49 | 0 | 48,14 | 1766,26 | 1,505 |
| 3 | Котельная №2 с. Корлики | 0,86 | 0,19 | 0 | 686,88 | 18,72 | 0,67 |

  - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 40.

  - Гидравлический расчет теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Перспективная зона действия источника теплоснабжения в с.Ларьяк показана на рисунке ниже.

Рисунок 16 - Перспектива развития с.Ларьяк

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

При подключении новых потребителей в с.Ларьяк не будет наблюдаться дефицит тепловой мощности на котельной.

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

  - Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

Согласно ФЗ-261 "Об энергосбережении и энергоэффективности" потери тепловой энергии при ее передаче должны сократиться на 15%.

Перспективный расход теплоносителя при реализации предложенных мероприятий (реконструкция оборудования котельных и замена ветхих сетей) представлен в таблице ниже.

Таблица 38 - Перспективный расход теплоносителя

| Населенный пункт | Расход воды, м3 в год |
| --- | --- |
| с.Ларьяк | 1349,95 |

  - Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийном режиме

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных. Также увеличение потерь сетевой воды может быть связано с незаконным сливом теплоносителя из системы отопления потребителей.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

Аварийная подпитка также может обеспечиваться из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения для открытых систем (п.6.17. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а так же поквартирного отопления.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с пп.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт нового строительства и реконструкции существующей застройки. Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчёты произведены в соответствии с СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» и ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источника тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой на территории сельского поселения Ларьяк отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок.

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкции котельной с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевода в пиковый режим работы котельной по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой на территории сельского поселения Ларьяк не имеется.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при пересдаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Вывода в резерв источников тепловой энергии на территории сельского поселения Ларьяк не планируется.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зона на территории поселения.

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения производиться не будет.

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки с.Ларьяк рассчитаны на основании данных о перспективных площадях строительных фондов.

Прогноз объемов потребления тепловой нагрузки предоставлен в разделе 2.2 главы 2.

  - Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
           Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

• пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

• надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В связи с отсутствием данных, необходимых для расчёта, определение оптимального радиуса теплоснабжения для каждой котельной не предусматривается

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

  - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Предусматривается прокладка сетей до перспективных потребителей с. Ларьяк. В таблице представлена перспективная прокладка сетей до новых потребителей.

Таблица 39 - Перспективная прокладка сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Ларьяк |  |  |  |  |
| Уз 56 | Очистные сооружения | 238 | 0,05 | 0,05 |
| Тк-6 | Дом культуры | 113 | 0,05 | 0,05 |
| Уз-8 | Уз55 | 119 | 0,05 | 0,05 |
| Уз-55 | ул. Больничная | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Уз55 | ул. Осипенко | 112 | 0,05 | 0,05 |
| Уз52 | Уз53 | 116 | 0,05 | 0,05 |
| Уз53 | ул. Гагарина | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Уз53 | Уз54 | 40 | 0,05 | 0,05 |
| Уз54 | ул. Гагарина | 8 | 0,05 | 0,05 |
| Уз54 | морг, ул. Гагарина | 44 | 0,05 | 0,05 |
| Тк-7 | Уз57 | 27 | 0,15 | 0,15 |
| Уз57 | ул. Октябрьская 29 | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Уз57 | Уз58 | 74 | 0,05 | 0,05 |
| Уз58 | ул. Набережная | 19 | 0,05 | 0,05 |
| Уз58 | Уз59 | 26 | 0,1 | 0,1 |
| Уз59 | ул. Набережная | 16 | 0,05 | 0,05 |
| Уз59 | Уз60 | 30 | 0,1 | 0,1 |
| Уз60 | ул. Набережная | 19 | 0,05 | 0,05 |
| Уз60 | Уз61 | 22 | 0,1 | 0,1 |
| Уз61 | ул. Набережная | 10 | 0,05 | 0,05 |
| Уз61 | Уз62 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Уз62 | ул. Набережная | 18 | 0,05 | 0,05 |
| Уз62 | Уз63 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Уз63 | ул. Набережная | 19 | 0,05 | 0,05 |
| Уз63 | ул. Набережная | 9 | 0,05 | 0,05 |
| Уз63 | Уз64 | 32 | 0,1 | 0,1 |
| Уз64 | ул. Набережная | 17 | 0,05 | 0,05 |
| Уз64 | ул. Набережная | 11 | 0,05 | 0,05 |
| Уз64 | ул. Набережная | 51 | 0,05 | 0,05 |

  - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

  - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения будет запланировано:

- Ремонт сетей теплоснабжения на участке  от ул. Мирюгина до ул. Чкалова, с. Ларьяк;

- Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Куликова, с. Ларьяк;

- Ремонт сетей теплоснабжения в с. Корлики;

- Замена сетей тепловодоснабжения в с.п. Ларьяк от ТК по  ул. Октябрьская до ул. Северная;

- Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции  c. Ларьяк;

- Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции с. Корлики.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

  - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

## Строительство тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предполагается.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В с. Ларьяк и с.Корлики сети централизованного теплоснабжения выработали свой эксплуатационный ресурс менее чем на 50 % в связи с чем, их замена на новые нецелесообразна.

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Необходимости в строительстве и реконструкции насосных станций нет.

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

## 7.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

    - Перспективные годовые расходы основного топлива, необходимые для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

В качестве основного топлива котельная с.Ларьяк использует нефть, резервного-дизель; на двух котельных в с. Корлики используются дрова.

Перспективное потребление топлива рассчитано с учетом ввода новых потребителей согласно развитию и представлено в таблице ниже.

Таблица 40 - Перспективное потребление топлива

| № п/п | Населенный пункт | Котельная | Вид топлива | Расход натурального топлива т.н.т | Удельный расход условного топлива кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ларьяк | Котельная | нефть | 1742,5 | 174,22 |
| 2 | с.Корлики | Котельная №1 | дрова | 907,6 | 183,15 |
| 3 |  | Котельная №2 | дрова | 871,4 | 190,51 |

    - Перспективные максимально-часовые расходы основного топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для нормативного функционирования источников тепловой энергии

Данные по максимально-часовым расходам топлива предоставлены не были, в связи с этим расчет не произведён.

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видом топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проведены на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых завоз топлива осуществляется сезонно, не рассчитывается.

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.

Сводные данные по нормативным запасам топлива на источниках тепловой энергии МУП «СЖКХ» представлены ниже:

Рисунок 17 – Сводная таблица по котельным МУП «СЖКХ»

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Схемой предусматриваются следующие решения для повышения надежности, безотказности и живучести системы теплоснабжения с.п.Ларьяк:

- Ремонт сетей теплоснабжения на участке  от ул. Мирюгина до ул. Чкалова, с. Ларьяк;

- Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Куликова, с. Ларьяк;

- Ремонт сетей теплоснабжения в с. Корлики;

- Замена сетей тепловодоснабжения в с.п. Ларьяк от ТК по  ул. Октябрьская до ул. Северная;

- Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции  c. Ларьяк;

- Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции с. Корлики.

Оценка основных показателей надежности теплоснабжения представлена в таблице ниже:

Таблица 41 – Перспективные критерии надежности системы теплоснабжения

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2016 г (базовый) | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2025 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Перебои в снабжении | час/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 26,1 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 10,4 | 9,7 | 8,5 |
| 1.5 | Коэффициент потерь | Гкал/км | 280,9 | 224,7 | 221,2 | 217,3 | 215,3 | 203,6 | 189,9 | 166,4 |
| 1.6 | Индекс замены оборудования | % | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Износ системы | % | 64 | 62,3 | 60,2 | 58,0 | 55,0 | 53,2 | 46,2 | 35,0 |
| 1.8 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 36 | 18,7 | 18,1 | 17,4 | 16,5 | 16,0 | 12,3 | 10,2 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 23,4 | 23,4 | 24,5 | 24,6 | 25,3 | 25,8 | 27,3 | 33,4 |
| 2.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 80,0 | 95,0 |
| 3 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 65,0 | 65,3 | 69,3 | 73,2 | 78,6 | 83,5 | 90,0 | 95,0 |
| 3.2 | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 0,0019 | 0,0018 | 0,00175 | 0,0017 | 0,00165 | 0,00163 | 0,0016 | 0,0059 |

## 8.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Время восстановления трубопроводов по типам прокладки приведены в таблице ниже:

Таблица 42 - Время восстановления трубопроводов

| Диаметр условный, мм | Время восстановления трубопроводов по типам прокладки, ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | канальная, бесканальная | надземная |
| 20 | 10,2 | 6,1 |
| 50 | 10,5 | 6,2 |
| 65 | 10,8 | 6,2 |
| 80 | 11 | 6,3 |
| 100 | 11,3 | 6,4 |
| 125 | 11,6 | 6,5 |
| 150 | 12,1 | 6,6 |

Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до минимально допустимой величины (с +20 °C до +12 °C) при полном отключении теплоснабжения для всего диапазона температур за отопительный период приведено в таблице ниже:

Таблица 43 - Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения при полном отключении теплоснабжения

| Температура наружного воздуха | Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения, ч |
| --- | --- |
| -45 | 5,25 |
| -40 | 5,72 |
| -35 | 6,29 |
| -30 | 6,97 |
| -25 | 7,83 |
| -20 | 8,93 |
| -15 | 10,38 |
| -10 | 12,41 |
| -5 | 15,43 |
| 0 | 20,43 |
| 5 | 30,49 |
| 10 | 64,38 |

Как видно из таблицы, при расчетной температуре наружного воздуха (для с.Ларьяк -37 оС и для с.Корлики -38 оС) период восстановления теплоснабжения одинаков, и не должен превышать 5,72 часов.

## 8.3 Перспективные показатели, определяемые проведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных сечений».

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода и, соответственно, вероятность отказа теплопровода недоотпуск рассчитывается как:

∆Qн = Qпр* Tоп* qтп, Гкал,

где

Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Tоп - продолжительность отопительного периода, час;

qтп- вероятность отказа теплопровода.

Расчет перспективного недоотпуска тепла в с.п. Ларьяк из-за нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период приведен в таблице ниже:

Таблица 44 - Расчет перспективного недоотпуска тепла в на 2028 год

| № п/п | Наименование теплоисточника/ вывода тепломагистрали | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Продолжительность отоп. периода, ч | Средневзв. вероятность отказа тепловой сети | Недоотпуск тепловой энергии, в результате нарушений в подаче тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с.Ларьяк | 3,37 | 6168 | 0,089680 | 1864,12 |
| 2 | Котельная с.Корлики №1 | 0,49 | 6168 | 0,010075 | 30,45 |
| 3 | Котельная с.Корлики №2 | 0,19 | 6168 | 0,467242 | 547,57 |

  - Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Расчет отклонения параметров теплоносителя в результате ограничения тепловой нагрузки выполняется в предположении, что ограничение подачи тепла осуществляется за счет снижения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях при сохранении температуры прямой сетевой воды на уровне, соответствующем температурному графику.

Время восстановления трубопровода для наиболее трудозатратного трубопровода Ду 150 мм подземной прокладки составляет 12,1 ч (см. таблицу 46).

Расчет средневзвешенной величины отклонений температуры теплоносителя,соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, приведен в таблице ниже:

Таблица 45 - Расчет средневзвешенной величины отклонений температуры теплоносителя

| Время n, ч | Температура внутри помещения через n часов, оС | Температура обратной сетевой воды, tобр, оС |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 63,6 |
| 1 | 19,5 | 63,1 |
| 2 | 19,1 | 62,7 |
| 3 | 18,6 | 62,2 |
| 4 | 18,1 | 61,7 |
| 5 | 17,6 | 61,2 |
| 6 | 17,2 | 60,8 |
| 7 | 16,7 | 60,3 |
| 8 | 16,2 | 59,8 |
| 9 | 15,8 | 59,4 |
| 10 | 15,3 | 58,9 |
| 11 | 14,8 | 58,4 |
| 12 | 14,4 | 58,0 |
| 13 | 13,9 | 57,5 |
| 14 | 13,4 | 57,0 |
| 15 | 12,9 | 56,5 |
| 16 | 12,5 | 56,1 |
| 17 | 12,0 | 55,6 |
| Средневзвешенная величина | 16,0 | 59,6 |

Таким образом, средневзвешенная величина температуры обратной сетевой воды в результате нарушения подачи тепловой энергии составит 59,6 оС, отклонение от расчетной величины составит 70-59,6=10,4 оС.

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

## 9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В таблице ниже  предоставлен объём инвестиций в строительство и  реконструкцию источников теплоснабжения.

Таблица 46 - Инвестиции в перспективное строительство и реконструкцию источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена котла в котельной в с.п. Ларьяк (2 шт.) | 3709,72 |
| 2 | Замена оборудования (модернизация) оборудования котельных: замена насосного оборудования, замена горелок, замена котлов, замена внутрикотельных инженерных сетей в с. Ларьяк | 4 250,47 |
| 3 | Модернизация котельных с. Корлики (перевод на мазутное топливо или тепловой насос) | 2 428,84 |
| ИТОГО |  | 10389,03 |

В таблице 47 предоставлен объём инвестиций, необходимых для строительства и реконструкции тепловых сетей.

Таблица 47 - Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка сетей до перспективных потребителей с. Ларьяк | 28 548 |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ул. Мирюгина до ул. Чкалова, с. Ларьяк | 1 033,32 |
| 3 | Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Куликова, с. Ларьяк | 2 243,76 |
| 4 | Ремонт сетей теплоснабжения в с. Корлики | 3 100,00 |
| 5 | Замена сетей тепловодоснабжения в с.п. Ларьяк от ТК по ул. Октябрьская до ул. Северная | 1 999,24 |
| 6 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции c. Ларьяк | 8 136,60 |
| 7 | Реконструкция сетей теплоснабжения, с использованием предизолированных труб в ППУ изоляции с. Корлики | 7 043,63 |
| ИТОГО |  | - 105 |

## 9.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федерального закона  от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении”, решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ.

## 9.3 Расчеты эффективности инвестиций

# Основные этапы оценки эффективности инвестиций

- Оценка финансовых возможностей предприятия.

- Прогнозирование будущего денежного потока.

- Выбор ставки дисконтирования.

- Расчет основных показателей эффективности.

- Учет факторов риска.

Основные показатели (критерии) эффективности

## Период окупаемости.

В общем случае искомой величиной является значение РР, для которого выполняется:

РР = min N, при котором  ∑ INVt / (1 + i)t = ∑ CFk / (1 + i)k

где i – выбранная ставка дисконтирования

Критерий принятия решения при использовании метода расчета периода окупаемости может быть сформулирован двумя способами:

а) проект принимается, если окупаемость в целом имеет место;

б) проект принимается, если найденное значение РР лежит в заданных пределах. Этот вариант всегда применяется при анализе проектов, имеющих высокую степень риска.

Существенным недостатком данного показателя, как критерия привлекательности проекта, является игнорирование им положительных величин денежного потока, выходящих за пределы рассчитанного срока.

Также данный метод не делает различия между проектами с одинаковым значением РР, но с различным распределением доходов в пределах рассчитанного срока. Тем самым частично игнорируется принцип временной стоимости денег при выборе наиболее предпочтительного проекта.

## Чистый приведенный доход NPV.

Разность между приведенной стоимостью будущего денежного потока и стоимостью первоначальных вложений называется чистым приведенным доходом проекта (чистой приведенной стоимостью).

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по следующей формуле:

NPV = ∑ CFk / ( 1 + i )k  - ∑ INVt / (1 + i)t

Критерием принятия проекта является положительное значение NPV. В случае, когда необходимо сделать выбор из нескольких возможных проектов, предпочтение должно быть отдано проекту с большей величиной чистого приведенного дохода.

В то же время, нулевое или даже отрицательное значение NPV  не свидетельствует об убыточности проекта как такового, а лишь об его убыточности при использовании данной ставки дисконтирования. Тот же проект, реализованный при инвестировании более дешевого капитала или с меньшей требуемой доходностью, т.е. с меньшим значением i, может дать положительное значение чистого приведенного дохода.

Необходимо иметь в виду, что показатели PP и NPV могут давать противоречивые оценки при выборе наиболее предпочтительного инвестиционного проекта.

## Внутренняя норма доходности IRR.

Универсальным инструментом сравнения эффективности различных способов вложения капитала, характеризующим доходность операции и независящим от ставки дисконтирования (от стоимости вкладываемых средств) является показатель внутренней нормы доходности IRR.

Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной вложенных средств, т.е. удовлетворяет равенству:

∑ CFk / ( 1 + IRR )k = ∑ INVt / (1 + IRR) t

Для расчета данного показателя можно использовать компьютерные средства либо следующую формулу приближенного вычисления:

IRR = i1 + NPV1 (i2 – i1) / (NPV1 - NPV2)

Здесь i1 и i2 – ставки, соответствующие некоторым положительному (NPV1) и отрицательному (NPV2) значениям чистого приведенного дохода. Чем меньше интервал i1 – i2, тем точнее полученный результат (при решении задач допустимой считается разница между ставками не более 5 %).

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение показателя IRR выбранной ставки дисконтирования (IRR > i). При сравнении нескольких проектов, более предпочтительными являются проекты с большими значениями IRR.

К несомненным достоинствам показателя IRR относится его универсальность в качестве инструмента оценки и сравнения доходности различных финансовых операций. Его преимуществом является и независимость от ставки дисконтирования – это чисто внутренний показатель.

Недостатками IRR являются сложность расчета, невозможность применения данного критерия к нестандартным денежным потокам (проблема множественности IRR), а также необходимость реинвестирования всех получаемых доходов под ставку доходности, равную IRR, подразумеваемую правилом расчета данного показателя. К недостаткам следует отнести и возможное противоречие с критерием NPV при сравнении двух и более проектов.

Модифицированная внутренняя норма доходности MIRR.

Для нестандартных денежных потоков решение уравнения, соответствующего определению внутренней нормы доходности, в подавляющем большинстве случаев (возможны нестандартные потоки с единственным значением IRR) дает несколько положительных корней, т.е. несколько возможных значений показателя IRR. При этом критерий IRR > i не работает: величина IRR может превышать используемую ставку дисконтирования, а рассматриваемый проект оказывается убыточным (его NPV оказывается отрицательным).

Для решения данной проблемы в случае нестандартных денежных потоков рассчитывают аналог IRR – модифицированную внутреннюю норму доходности MIRR (она может быть рассчитана и для проектов, генерирующих стандартные денежные потоки).

MIRR представляет собой процентную ставку, при наращении по которой в течение срока реализации проекта n общей суммы всех дисконтированных на начальный момент вложений получается величина, равная сумме всех притоков денежных средств, наращенных по той же ставке d на момент окончания реализации проекта:

( 1 + MIRR )n    ∑ INV / ( 1 + i )t  = ∑ CFk ( 1 + i )n-k

Критерий принятия решения - MIRR > i. Результат  всегда согласуется с критерием NPV и может применяться для оценки как стандартных, так и нестандартных денежных потоков. Помимо этого, у показателя MIRR есть еще одно важное преимущество перед IRR: его расчет предполагает реинвестирование получаемых доходов под ставку, равную ставке дисконтирования (близкой или равной ставке среднерыночной доходности), что более соответствует реальной ситуации и потому точнее отражает доходность оцениваемого проекта.

Норма рентабельности и индекс рентабельности P.

Рентабельность – важный показатель эффективности инвестиций, поскольку он отражает соотношение затрат и доходов, показывая величину полученного дохода на каждую единицу (рубль, доллар и т.д.) вложенных средств.

Р = NPV / INV  х 100 %

Индекс рентабельности (коэффициент рентабельности) PI  - отношение приведенной стоимости проекта к затратам, показывает во сколько раз увеличиться вложенный капитал в ходе реализации проекта.

PI = [ ∑ CFk / ( 1 + i )k ] / INV = P / 100% + 1

Критерием принятия положительного решения при использовании показателей рентабельности является соотношение Р > 0 или, что то же самое, PI > 1. Из нескольких проектов предпочтительнее те, где показатели рентабельности выше.

Данный показатель особенно информативен при оценке проектов с различными первоначальными вложениями и различными периодами реализации.

Критерий рентабельности может давать результаты, противоречащие критерию чистого приведенного дохода, если рассматриваются проекты с разными объемами вложенного капитала. При принятии решения нужно учитывать инвестиционные возможности предприятия, а также то соображение, что показатель NPV более отвечает интересам акционеров в плане увеличения их капитала.

  - Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Необходимые данные отсутствуют.

ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-   размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время на территории Нижневартовского района теплоснабжение осуществляется одной теплоснабжающей организацией, которая отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации:

МУП «СЖКХ» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключают и исполняют договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключают и исполняют договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения МУП «СЖКХ» будет заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией МУП «СЖКХ.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Нижневартовского района.